## PM 1
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Maßnahme | Projektpate: | Kurzbezeichnung Maßnahme: |  | Kosten €/MWh Strom: |  | 156 | Maßnahme EM 1
EM 1 | Frau Meier | Optimierung Belüftung |  | Kosten €/MWh Wärme: |  | 48 | Anschaffungswert | 15430 |  |  | Einsparung Strom | 26
Beschreibung der Maßnahme | [6 empty] | Kalkulationszinssatz | 6% |  |  | Einsparung Wärme | 26
[7 empty] | Laufende Kosten | 154.3
Die Belüftung XKA 03 wird auf Frequenzumformerbetrieb umgerüstet | [7 empty] | Einsparung | Betriebskosten
[7 empty] | Jahr | Einzahlung | Auszahlung | Überschuss | Abzinsungsfaktor | Barwert
[7 empty] | 1 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.9434 | 3402.5472
[7 empty] | 2 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.89 | 3209.9502
Kosten | [6 empty] | 3 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.83962 | 3028.2549
Analyse und Anpassung |  |  |  |  | 15430 | € | 4 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.79209 | 2856.8442
Betrieb (Zusatzenergie, Instandhaltung usw.) |  |  |  |  | - | €/a | 5 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.74726 | 2695.1361
[7 empty] | 6 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.70496 | 2542.5812
Beschreibung der Energetischen Ausgangsbasis (EnB) |  |  |  | Strom |  |  | 7 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.66506 | 2398.6615
|  |  |  | Betriebsstunden | 6500 | h | 8 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.62741 | 2262.8882
|  |  |  | Leistung | 15 | kW | 9 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.5919 | 2134.8002
|  |  |  | Energiemenge | 97500 | KWh/a | 10 | 5304 | 1697.3 | 3606.7 | 0.55839 | 2013.9624
[11 empty] | Summe | 26545.626
|  |  |  | Wärme |  |  | ROI | 2.9091 | Jahre
|  |  |  | Betriebsstunden | 6500 | h |  |  |  |  | Nettobarwert | 11115.626
|  |  |  | Leistung | 32 | kW
|  |  |  | Energiemenge | 208000 | KWh/a
[7 empty] | Gesamteinsparung | 5304
EnPI Bezugsgröße |  |  |  | Fläche | 2000 | m² | Energieeinsparung | 5304
EnPI vorher |  |  |  | Energieeinsatz/m² | 152.75 | kWh/m² | Sonstige Einsparungen | 0
EnPI nachher |  |  |  | Energieeinsatz/m² | 126.75 | kWh/m²
Verbesserung EnPI |  |  |  | Energieeinsatz/m² | 26 | kWh/m²
Beschreibung der Maßnahmenbewertung |  |  |  | Strom
Der Maßnahmenerfolg wurde meßtechnisch überprüft |  |  |  | Betriebsstunden | 6500 | h
|  |  |  | Leistung | 11 | kW
|  |  |  | Energiemenge | 71500 | KWh/a
Wärme
|  |  |  | Betriebsstunden | 6500 | h
|  |  |  | Leistung | 28 | kW
|  |  |  | Energiemenge | 182000 | KWh/a
|  |  |  | ESP Strom Leistung | 4 | kW
|  |  |  | ESP Wärme Leistung | 4 | kW
|  |  |  | Einsparung Strom | 26000 | kWh/a
|  |  |  | Einsparung Wärme | 26000 | kWh/a
Betriebskosten | Kosten für Maßnahme | Einsparung Energie Strom | Einsparung Energie Wärme |  | Einsparung | ROI
| [€] | [MWh/a] | [MWh/a] |  | [€/a] | [a]
- | 15430 | 26 | 26 |  | 5304 | 2.9091
Nettobarwert | 11115.626
Bei negativem Nettobarwert macht die Maßnahme keinen wirtschaftlichen Sinn!